## 1 - Baseline FCU
Date/Time |  | SUM | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01
Glazing | kWh | -49.3966 | -6035.812 | -5717.929 | -5165.535 | -4307.819 | -3210.676 | -2832.372 | -2171.717 | -2149.708 | -3131.808 | -4424.197 | -4684.412 | -5564.565
Walls | kWh | -23.9449 | -3086.322 | -2716.81 | -2468.403 | -2273.93 | -1668.327 | -1588.261 | -725.254 | -1108.598 | -1412.226 | -1917.807 | -2149.202 | -2829.711
Ceilings (int) | kWh | -0.017814 | -26.3592 | 10.8903 | 32.0295 | -136.2754 | -69.7523 | -140.3111 | 173.014 | -69.0104 | 44.5891 | 117.7521 | 116.2278 | -70.608
Floors (int) | kWh | -0.022919 | -29.1545 | 13.3509 | 32.9482 | -138.6614 | -73.2905 | -154.6862 | 190.9286 | -77.2078 | 48.8875 | 118.1992 | 120.386 | -74.6188
Ground Floors | kWh | -2.142 | -62.8652 | -76.9538 | -140.3842 | -241.9212 | -273.3772 | -295.5778 | -276.552 | -298.8076 | -218.0635 | -137.3788 | -62.6466 | -57.4815
Roofs | kWh | -2.1741 | -322.5205 | -286.1418 | -236.9705 | -179.5445 | -104.98 | -85.9335 | -19.1299 | -62.7144 | -132.6487 | -218.4393 | -231.3995 | -293.6812
Sensible Cooling | kWh | -59.7462 | 0 | -6.3302 | -1083.65 | -3274.74 | -9450.893 | -9005.58 | -14653.04 | -12747.89 | -6584.042 | -2737.108 | -202.8419 | -0.09525
Mech Vent + Nat Vent + Infiltration | ac/h | 0.012448 | 1.0596 | 1.0523 | 1.0259 | 1.0483 | 1.0436 | 1.0092 | 1.0368 | 1.0226 | 1.0243 | 1.0486 | 1.0351 | 1.0418
External Infiltration | kWh | -59.4972 | -7812.979 | -7230.132 | -6396.619 | -5047.763 | -3767.917 | -3144.151 | -2474.748 | -2466.741 | -3487.363 | -5201.182 | -5568.028 | -6899.625
Total Cooling | kWh | -64.3036 | 0 | -6.3302 | -1083.65 | -3278.477 | -9609.354 | -9990.498 | -16215.97 | -14098.24 | -7028.374 | -2775.003 | -217.6037 | -0.09525
Zone Heating | kWh | 34.3494 | 10429.84 | 7068.856 | 2261.256 | 332.3864 | 11.2836 | 0.27243 | 0 | 0 | 52.6961 | 1033.551 | 4428.062 | 8731.235
General Lighting | kWh | 52.8203 | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
Computer + Equip | kWh | 34.5396 | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
Occupancy | kWh | 12.4727 | 1176.194 | 1017.663 | 1023.681 | 1019.438 | 1047.696 | 910.7479 | 1047.208 | 1001.682 | 960.9705 | 1089.745 | 1056.057 | 1121.574
Solar Gains Exterior Windows | kWh | 94.5823 | 2576.428 | 5230.431 | 8411.411 | 9577.523 | 11838.25 | 11147.91 | 12333.66 | 11696.99 | 8521.65 | 7305.326 | 3330.031 | 2612.716
Zone Sensible Heating | kWh | 20.4314 | 6634.944 | 4087.198 | 1145.226 | 246.9202 | 10.7889 | 0.26957 | 0 | 0 | 48.5001 | 559.9574 | 2346.798 | 5350.798
Zone Sensible Cooling | kWh | -68.5752 | -219.7137 | -480.7392 | -2586.417 | -5056.282 | -10370.56 | -9519.656 | -14636.82 | -12785.35 | -7532.343 | -4340.084 | -842.1871 | -205.0617
Air Temperature | °C | 22.0277 | 17.2671 | 17.5771 | 19.9973 | 22.9655 | 24.7615 | 26.0954 | 27.1509 | 26.6598 | 24.3711 | 21.8498 | 18.4992 | 17.1374
Radiant Temperature | °C | 23.5054 | 16.4776 | 17.6025 | 21.2505 | 24.8491 | 27.6539 | 28.8493 | 30.6557 | 29.7923 | 26.581 | 23.3155 | 18.5557 | 16.4815
Operative Temperature | °C | 22.7665 | 16.8723 | 17.5898 | 20.6239 | 23.9073 | 26.2077 | 27.4723 | 28.9033 | 28.2261 | 25.476 | 22.5826 | 18.5275 | 16.8094
Room Electricity | kWh | 34.5396 | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
Lighting | kWh | 52.8203 | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
Heating (Gas) | kWh | 41.3849 | 12566.07 | 8516.694 | 2724.404 | 400.4656 | 13.5947 | 0.32823 | 0 | 0 | 63.4892 | 1245.242 | 5335.014 | 10519.56
Cooling (Electricity) | kWh | 38.5051 | 0 | 3.7906 | 648.8922 | 1963.16 | 5754.104 | 5982.334 | 9710.162 | 8442.061 | 4208.607 | 1661.678 | 130.3016 | 0.057036
DHW (Gas) | kWh | 5.0293 | 443.1919 | 385.3842 | 404.6535 | 423.9227 | 443.1919 | 385.3842 | 443.1919 | 423.9227 | 404.6535 | 443.1919 | 404.6535 | 423.9227
Outside Dry-Bulb Temperature | °C | 10.3312 | -0.15339 | -0.41637 | 5.3459 | 10.696 | 15.8111 | 18.3153 | 21.2313 | 20.7604 | 15.8094 | 9.7674 | 5.258 | 1.5494
Heating COP |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | FALSE | FALSE | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
Cooling COP |  |  | 0 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67
Total cooling | -64.3036 |  | 2002-01-01: MWh
Specific cooling | -95.3225 |  | 2002-01-01: kWh/m2
Total heating | 34.3494 |  | 2002-01-01: MWh
Specific heating | 50.919 |  | 2002-01-01: kWh/m2

## 1 - Baseline FCU - No mech vent
Date/Time |  | SUM | 2002-01-01 | 2002-02-01 | 2002-03-01 | 2002-04-01 | 2002-05-01 | 2002-06-01 | 2002-07-01 | 2002-08-01 | 2002-09-01 | 2002-10-01 | 2002-11-01 | 2002-12-01
Glazing | kWh | -49.822 | -6076.529 | -5777.582 | -5264.873 | -4337.866 | -3210.94 | -2832.374 | -2171.729 | -2149.727 | -3142.304 | -4482.885 | -4784.606 | -5590.578
Walls | kWh | -24.1277 | -3110.922 | -2739.344 | -2512.432 | -2280.94 | -1667.737 | -1588.261 | -725.2568 | -1108.601 | -1416.626 | -1961.733 | -2173.206 | -2842.679
Ceilings (int) | kWh | -0.019514 | -31.6192 | 13.4167 | 30.3528 | -132.1394 | -69.4767 | -140.3111 | 173.0139 | -69.0108 | 44.5878 | 102.9003 | 130.7347 | -71.9626
Floors (int) | kWh | -0.024666 | -34.0263 | 15.6087 | 31.4082 | -135.0004 | -72.7974 | -154.6861 | 190.9286 | -77.2082 | 48.8876 | 102.4205 | 135.837 | -76.0386
Ground Floors | kWh | -2.1609 | -65.6236 | -80.2237 | -145.258 | -241.3512 | -273.2981 | -295.5778 | -276.5522 | -298.8079 | -218.4086 | -143.1127 | -63.8131 | -58.8948
Roofs | kWh | -2.1895 | -324.0193 | -287.9494 | -240.4193 | -180.8593 | -104.9436 | -85.9335 | -19.13 | -62.7146 | -133.2152 | -221.7596 | -233.8056 | -294.7018
Sensible Cooling | kWh | -66.9674 | -17.9817 | -214.2325 | -2228.259 | -4965.439 | -10378.46 | -9525.096 | -14664.89 | -12798.37 | -7503.16 | -4066.649 | -514.835 | -90.0069
Mech Vent + Nat Vent + Infiltration | ac/h | 0.0087515 | 0.74499 | 0.74656 | 0.73711 | 0.73016 | 0.72153 | 0.71867 | 0.71427 | 0.71412 | 0.72058 | 0.73002 | 0.73375 | 0.73976
External Infiltration | kWh | -60.0037 | -7859.57 | -7298.421 | -6521.192 | -5084.186 | -3768.227 | -3144.169 | -2474.985 | -2466.893 | -3499.101 | -5280.094 | -5681.214 | -6925.698
Total Cooling | kWh | -70.2261 | -17.9817 | -214.2325 | -2228.259 | -4978.889 | -10533.52 | -10198.07 | -15684.05 | -13690.14 | -7913.881 | -4126.014 | -551.0764 | -90.0069
Zone Heating | kWh | 20.3325 | 6631.027 | 4038.289 | 1127.457 | 254.6904 | 11.1915 | 0.27243 | 0 | 0 | 49.006 | 550.005 | 2300.91 | 5369.675
General Lighting | kWh | 52.8203 | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
Computer + Equip | kWh | 34.5396 | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
Occupancy | kWh | 12.3343 | 1163.736 | 998.7367 | 991.6758 | 1007.816 | 1047.693 | 910.7479 | 1047.208 | 1001.682 | 957.2449 | 1065.819 | 1028.936 | 1113
Solar Gains Exterior Windows | kWh | 94.5823 | 2576.428 | 5230.431 | 8411.411 | 9577.523 | 11838.25 | 11147.91 | 12333.66 | 11696.99 | 8521.65 | 7305.326 | 3330.031 | 2612.716
Zone Sensible Heating | kWh | 19.9366 | 6535.334 | 3960.588 | 1085.977 | 244.3618 | 10.7032 | 0.26957 | 0 | 0 | 46.8674 | 530.4103 | 2243.436 | 5278.643
Zone Sensible Cooling | kWh | -66.917 | -17.984 | -214.2568 | -2228.399 | -4965.588 | -10373.79 | -9520.476 | -14638.83 | -12784.46 | -7501.447 | -4066.876 | -514.8983 | -90.0127
Air Temperature | °C | 22.1283 | 17.376 | 17.7513 | 20.285 | 23.0545 | 24.7622 | 26.0954 | 27.1515 | 26.6602 | 24.4 | 22.0331 | 18.772 | 17.1987
Radiant Temperature | °C | 23.5875 | 16.5711 | 17.7509 | 21.4728 | 24.9192 | 27.6546 | 28.8493 | 30.6557 | 29.7923 | 26.6051 | 23.4428 | 18.7967 | 16.5398
Operative Temperature | °C | 22.8579 | 16.9736 | 17.7511 | 20.8789 | 23.9869 | 26.2084 | 27.4723 | 28.9036 | 28.2263 | 25.5025 | 22.7379 | 18.7843 | 16.8693
Room Electricity | kWh | 34.5396 | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
Lighting | kWh | 52.8203 | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
Heating (Gas) | kWh | 24.497 | 7989.189 | 4865.408 | 1358.382 | 306.8558 | 13.4837 | 0.32823 | 0 | 0 | 59.0434 | 662.6566 | 2772.181 | 6469.488
Cooling (Electricity) | kWh | 42.0516 | 10.7675 | 128.2829 | 1334.287 | 2981.371 | 6307.495 | 6106.629 | 9391.646 | 8197.688 | 4738.851 | 2470.667 | 329.9858 | 53.8963
DHW (Gas) | kWh | 5.0293 | 443.1919 | 385.3842 | 404.6535 | 423.9227 | 443.1919 | 385.3842 | 443.1919 | 423.9227 | 404.6535 | 443.1919 | 404.6535 | 423.9227
Outside Dry-Bulb Temperature | °C | 10.3312 | -0.15339 | -0.41637 | 5.3459 | 10.696 | 15.8111 | 18.3153 | 21.2313 | 20.7604 | 15.8094 | 9.7674 | 5.258 | 1.5494
Heating COP |  |  | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | FALSE | FALSE | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83
Cooling COP |  |  | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67 | -1.67
Total cooling | -70.2261 |  | 2002-01-01: MWh
Specific cooling | -104.1019 |  | 2002-01-01: kWh/m2
Total heating | 20.3325 |  | 2002-01-01: MWh
Specific heating | 30.1406 |  | 2002-01-01: kWh/m2
|  | Date/Time |  | 37257 | 37288 | 37316 | 37347 | 37377 | 37408 | 37438 | 37469 | 37500 | 37530 | 37561 | 37591
|  | Glazing | kWh | -6076.529 | -5777.582 | -5264.873 | -4337.866 | -3210.94 | -2832.374 | -2171.729 | -2149.727 | -3142.304 | -4482.885 | -4784.606 | -5590.578
|  | Walls | kWh | -3110.922 | -2739.344 | -2512.432 | -2280.94 | -1667.737 | -1588.261 | -725.2568 | -1108.601 | -1416.626 | -1961.733 | -2173.206 | -2842.679
|  | Ceilings (int) | kWh | -31.6192 | 13.4167 | 30.3528 | -132.1394 | -69.4767 | -140.3111 | 173.0139 | -69.0108 | 44.5878 | 102.9003 | 130.7347 | -71.9626
|  | Floors (int) | kWh | -34.0263 | 15.6087 | 31.4082 | -135.0004 | -72.7974 | -154.6861 | 190.9286 | -77.2082 | 48.8876 | 102.4205 | 135.837 | -76.0386
|  | Ground Floors | kWh | -65.6236 | -80.2237 | -145.258 | -241.3512 | -273.2981 | -295.5778 | -276.5522 | -298.8079 | -218.4086 | -143.1127 | -63.8131 | -58.8948
|  | Roofs | kWh | -324.0193 | -287.9494 | -240.4193 | -180.8593 | -104.9436 | -85.9335 | -19.13 | -62.7146 | -133.2152 | -221.7596 | -233.8056 | -294.7018
|  | Sensible Cooling | kWh | -17.9817 | -214.2325 | -2228.259 | -4965.439 | -10378.46 | -9525.096 | -14664.89 | -12798.37 | -7503.16 | -4066.649 | -514.835 | -90.0069
|  | Mech Vent + Nat Vent + Infiltration | ac/h | 0.74499 | 0.74656 | 0.73711 | 0.73016 | 0.72153 | 0.71867 | 0.71427 | 0.71412 | 0.72058 | 0.73002 | 0.73375 | 0.73976
|  | External Infiltration | kWh | -7859.57 | -7298.421 | -6521.192 | -5084.186 | -3768.227 | -3144.169 | -2474.985 | -2466.893 | -3499.101 | -5280.094 | -5681.214 | -6925.698
|  | Total Cooling | kWh | -17.9817 | -214.2325 | -2228.259 | -4978.889 | -10533.52 | -10198.07 | -15684.05 | -13690.14 | -7913.881 | -4126.014 | -551.0764 | -90.0069
|  | Zone Heating | kWh | 6631.027 | 4038.289 | 1127.457 | 254.6904 | 11.1915 | 0.27243 | 0 | 0 | 49.006 | 550.005 | 2300.91 | 5369.675
|  | General Lighting | kWh | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
|  | Computer + Equip | kWh | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
|  | Occupancy | kWh | 1163.736 | 998.7367 | 991.6758 | 1007.816 | 1047.693 | 910.7479 | 1047.208 | 1001.682 | 957.2449 | 1065.819 | 1028.936 | 1113
|  | Solar Gains Exterior Windows | kWh | 2576.428 | 5230.431 | 8411.411 | 9577.523 | 11838.25 | 11147.91 | 12333.66 | 11696.99 | 8521.65 | 7305.326 | 3330.031 | 2612.716
|  | Zone Sensible Heating | kWh | 6535.334 | 3960.588 | 1085.977 | 244.3618 | 10.7032 | 0.26957 | 0 | 0 | 46.8674 | 530.4103 | 2243.436 | 5278.643
|  | Zone Sensible Cooling | kWh | -17.984 | -214.2568 | -2228.399 | -4965.588 | -10373.79 | -9520.476 | -14638.83 | -12784.46 | -7501.447 | -4066.876 | -514.8983 | -90.0127
|  | Air Temperature | °C | 17.376 | 17.7513 | 20.285 | 23.0545 | 24.7622 | 26.0954 | 27.1515 | 26.6602 | 24.4 | 22.0331 | 18.772 | 17.1987
|  | Radiant Temperature | °C | 16.5711 | 17.7509 | 21.4728 | 24.9192 | 27.6546 | 28.8493 | 30.6557 | 29.7923 | 26.6051 | 23.4428 | 18.7967 | 16.5398
|  | Operative Temperature | °C | 16.9736 | 17.7511 | 20.8789 | 23.9869 | 26.2084 | 27.4723 | 28.9036 | 28.2263 | 25.5025 | 22.7379 | 18.7843 | 16.8693
|  | Room Electricity | kWh | 3029.577 | 2647.086 | 2798.868 | 2902.08 | 3029.577 | 2671.371 | 3029.577 | 2914.223 | 2786.726 | 3029.577 | 2786.726 | 2914.223
|  | Lighting | kWh | 4654.661 | 4047.531 | 4249.908 | 4452.285 | 4654.661 | 4047.531 | 4654.661 | 4452.285 | 4249.908 | 4654.661 | 4249.908 | 4452.285
|  | Heating (Gas) | kWh | 7989.189 | 4865.408 | 1358.382 | 306.8558 | 13.4837 | 0.32823 | 0 | 0 | 59.0434 | 662.6566 | 2772.181 | 6469.488
|  | Cooling (Electricity) | kWh | 10.7675 | 128.2829 | 1334.287 | 2981.371 | 6307.495 | 6106.629 | 9391.646 | 8197.688 | 4738.851 | 2470.667 | 329.9858 | 53.8963
|  | DHW (Gas) | kWh | 443.1919 | 385.3842 | 404.6535 | 423.9227 | 443.1919 | 385.3842 | 443.1919 | 423.9227 | 404.6535 | 443.1919 | 404.6535 | 423.9227
|  | Outside Dry-Bulb Temperature | °C | -0.15339 | -0.41637 | 5.3459 | 10.696 | 15.8111 | 18.3153 | 21.2313 | 20.7604 | 15.8094 | 9.7674 | 5.258 | 1.5494

## Constants
Area | 674.59 | m2